### ΕΛΛΗΝΙΚΗ  ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

6η ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ

Ημερομηνία : 03.10.2025

Αρ. Πρωτοκ.: 8966

ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ, ΙΟΝΙΩΝ ΝΗΣΩΝ

ΗΠΕΙΡΟΥ & ΔΥΤΙΚΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ

ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΛΑΚΩΝΙΑΣ

ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗ ΜΟΝΑΔΑ ΣΠΑΡΤΗΣ

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ

Υποδιεύθυνση Τεχνικού : Τμήμα Τεχνικού

Πληροφορίες : Η. Πλειώτας ,   Τηλ.: 27310 - 93212 ,  Φαξ :  27310 - 93195 ,   email : texnikh@hospspa.gr

ΠΡΟΣ : ΚΑΘΕ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΜΕΝΟ

Κοινοποίηση : ΣΤΗΝ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΤΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ

ΤΗΛ. 2731093364 – FAX. 27

ΘΕΜΑ : «ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ»

Το Γενικό Νοσοκομείο Λακωνίας - Νοσηλευτική Μονάδα Σπάρτης προτίθεται να προβεί σε διενέργεια πρόχειρου διαγωνισμού που αφορά τις «Εργασίες συντήρησης των δυο (2) καυστήρων πετρελαίου - ατμογεννητριών, των δυο (2) λεβήτων - καυστήρων πετρελαίου θέρμανσης, καθώς και του ενός (1) καυστήρα πετρελαίου - λέβητα ζεστού νερού, για ένα (1) έτος.

ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ

Η παρούσα τεχνική περιγραφή αφορά την εκτέλεση εργασιών για την ετήσια συντήρηση του λεβητοστασίου στο Γ.Ν. Λακωνίας - Ν.Μ. Σπάρτης.

Στο λεβητοστάσιο της Ν.Μ. Σπάρτης είναι εγκατεστημένοι :

- δύο (2) καυστήρες πετρελαίου για τις δύο ατμογεννήτριες, οι οποίες χρησιμοποιούνται για την παραγωγή ατμού, εξυπηρετώντας τις ανάγκες των πλυντηρίων και των μαγειρείων του Νοσοκομείου,

- δύο (2) καυστήρες πετρελαίου - λέβητες, οι οποίοι χρησιμοποιούνται για την κεντρική θέρμανση,

- καθώς και ένας (1) καυστήρας πετρελαίου - λέβητας για την παραγωγή ζεστού νερού χρήσης.

Α) ΓΕΝΙΚΑ :

Το αντικείμενο της συντήρησης περιλαμβάνει :

- τη συντήρηση των καυστήρων των ατμογεννητριών,

- την συντήρηση των λεβήτων και καυστήρων που εξυπηρετούν το σύστημα κεντρικής θέρμανσης και του ζεστού νερού χρήσης,

- την αποκατάσταση τυχόν βλαβών όπου αυτό απαιτείται, για την πλήρη και ασφαλή λειτουργία των εγκαταστάσεων,

- καθώς και την έκδοση των απαιτούμενων πιστοποιητικών, σύμφωνα με την ισχύουσα νομοθεσία και τα τεχνικά πρότυπα.

Β) ΠΕΔΙΟ ΕΡΓΑΣΙΩΝ ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΗΝ ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ :

Οι εργασίες συντήρησης των καυστήρων - λεβήτων των ατμογεννητριών, της θέρμανσης και του ζεστού νερού χρήσης, στους χώρους του Γ.Ν. Λακωνίας - Ν.Μ. Σπάρτης, θα πρέπει να εκτελεστούν από εξειδικευμένο και αδειοδοτημένο προσωπικό, σύμφωνα με τα προβλεπόμενα στο άρθρο 5 του Νόμου 3982/2011 (Φ.Ε.Κ 143/Α/17.06.2011) και στο Π.Δ 114/2012 (Φ.Ε.Κ Α’ 199/17.10.2012).

Το προσωπικό πρέπει να διαθέτει αποδεδειγμένη εμπειρία και τεχνογνωσία στη συντήρηση καυστήρων - λεβήτων. Ο ανάδοχος οφείλει να υποβάλλει επί ποινή αποκλεισμού τις όποιες βεβαιώσεις - άδειες διαθέτει που να αποδεικνύουν τη δυνατότητά του αλλά και την καταλληλότητά του να αναλάβει την εν λόγω συντήρηση.

Κατά τη διάρκεια της συντήρησης θα πραγματοποιείται :

- πλήρης έλεγχος, καθαρισμός και ρύθμιση των καυστήρων,

- μέτρηση καυσαερίων με καταγραφή των σχετικών τιμών, σύμφωνα με τις ισχύουσες προδιαγραφές,

- συμπλήρωση και ενημέρωση του τεχνικού φακέλου συντήρησης για κάθε επίσκεψη.

Η προληπτική συντήρηση θα γίνεται δύο (2) φορές ετησίως ανά εξάμηνο, σύμφωνα με την παράγραφο 1 του άρθρου 5 της Υπουργικής Απόφασης οικ. 189533/07.11.2011 (Φ.Ε.Κ 2654/Β/09.11.2011)

Επιπλέον, ο ανάδοχος υποχρεούται να πραγματοποιεί μηνιαία επίσκεψη στον χώρο του λεβητοστασίου καθ’ όλη τη διάρκεια της σύμβασης, κατά την οποία θα διενεργεί :

- μετρήσεις καυσαερίων από τους καυστήρες,

- έλεγχο και ρυθμίσεις που απαιτούνται για την βελτιστοποίηση της λειτουργίας,

- ενημέρωση του τεχνικού φακέλου.

Όλες οι εργασίες θα πραγματοποιούνται σύμφωνα με την ισχύουσα νομοθεσία, ειδικότερα :

- Υ.Α. 11294/1993 (Φ.Ε.Κ 264/Β/15.04.1993),

- Υ.Α. 11535/1993 (Φ.Ε.Κ 328/Β/06.05.1993),

- Υ.Α. οικ. 189533 / 07.11.2011 (Φ.Ε.Κ 2654/Β/09.11.2011),

καθώς και κάθε μεταγενέστερη αναθεώρηση, τροποποίηση ή συμπλήρωση των εν λόγω διατάξεων και οποιονδήποτε άλλο σχετικό και εν ισχύ νόμο, διάταξη ή κανονισμό, ο οποίος ενδέχεται να μην έχει αναφερθεί ρητά στην παρούσα. Επιπροσθέτως, θα τηρούνται πλήρως οι οδηγίες των κατασκευαστών των εγκατεστημένων μηχανημάτων, προκειμένου να εξασφαλίζεται η σωστή, αποδοτική και ασφαλής λειτουργία του εξοπλισμού.

Γ) ΕΙΔΙΚΑ :

Α. ΠΙΝΑΚΑΣ ΛΕΒΗΤΩΝ ΝΕΡΟΥ

| α/α | ΜΗΧΑΝΗΜΑ | ΤΕΜ. | ΤΑΥΤΟΤΗΤΑ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΟΣ | ΟΝΟΜΑΣΤΙΚΗ ΙΣΧΥΣ |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | ΛΕΒΗΤΑΣ ΘΕΡΜΑΝΣΗΣ ΚΑΙ ΚΑΥΣΤΗΡΑΣ | 1 | THERMOLEV / RIELLO RL 130 | 1.000.000 kcal/h |
| 2 | ΛΕΒΗΤΑΣ ΘΕΡΜΑΝΣΗΣ ΚΑΙ ΚΑΥΣΤΗΡΑΣ (ΕΦΕΔΡΙΚΟΣ) | 1 | RAYON CALDA / MAIOR P120 ABTL | 1.000.000 kcal/h |
| 3 | ΛΕΒΗΤΑΣ ΝΕΡΟΥ ΧΡΗΣΗΣ ΚΑΙ ΚΑΥΣΤΗΡΑΣ | 1 | TERMONAFTA / JOANNES | 130.000 kcal/h |

- Συντήρηση καυστήρων - λεβήτων κεντρικής θέρμανσης και νερού χρήσης

Λέβητες :

- άνοιγμα θυρίδων καπνοθαλάμου,

- καθαρισμός αυλών με συρματόβουρτσες,

- καθαρισμός αυλοσωλήνων με ηλεκτρική σκούπα αναρρόφησης,

- έλεγχος στεγανοποιητικών και αντικατάσταση αυτών όπου απαιτείται,

- λίπανση κινητών σημείων,

- έλεγχος καμινάδας,

- έλεγχος καλής λειτουργίας και απόδοσης,

- παράδοση λεβήτων σε κανονική λειτουργία.

Καυστήρες :

- καθαρισμός καυστήρων,

- Αντικατάσταση ακροφυσίων πετρελαίου (μπεκ),

- έλεγχος και καθαρισμός φίλτρων πετρελαίου,

- καθαρισμός ακίδων, φωτοκυττάρου, πιεσοστατών και μπούκας,

- έλεγχος λειτουργίας ακίδων, αντλίας, τάμπερ και ανεμιστήρα,

- έλεγχος καύσης και ρύθμιση καυστήρα,

- παράδοση καυστήρων σε κανονική λειτουργία,

- έκδοση φύλλων ελέγχου καυσαερίων σύμφωνα με την ισχύουσα νομοθεσία.

Β. ΠΙΝΑΚΑΣ ΑΤΜΟΓΕΝΝΗΤΡΙΩΝ

| α/α | ΤΥΠΟΣ ΚΑΥΣΤΗΡΑ | ΤΑΥΤΟΤΗΤΑ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΟΣ | ΟΝΟΜΑΣΤΙΚΗ ΙΣΧΥΣ |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | ΠΕΤΡΕΛΑΙΟΥ | RIELLO / RL 100 | 750 Kg/h |
| 2 | ΠΕΤΡΕΛΑΙΟΥ | LEVITOMECHANIKI / FBR FGP 120/2 TL (ΕΦΕΔΡΙΚΟΣ) | 1500 Kg/h |

- Συντήρηση - Ρύθμιση Καυστήρων Ατμογεννητριών :

Οι ατμογεννήτριες του συστήματος είναι εξοπλισμένες με τους ακόλουθους καυστήρες :

- κύριος καυστήρας : πιεστικός καυστήρας καύσης ελαφρού πετρελαίου της εταιρείας RIELLO, τύπος RL100.

- εφεδρικός καυστήρας : πιεστικός καυστήρας καύσης ελαφρού πετρελαίου της εταιρείας F.B.R, τύπος FGP 120/2TL.

Η συντήρηση των παραπάνω καυστήρων θα πραγματοποιηθεί σύμφωνα με τα εξής βήματα :

- αποσύνδεση καυστήρα από τις παροχές ηλεκτρικού ρεύματος και καυσίμου,

- καθαρισμός φλογοκεφαλής,

- καθαρισμός των ηλεκτροδίων ανάφλεξης και των καλωδίων υψηλής τάσης,

- καθαρισμός διασκορπιστήρα (ανεμιστήρα ψεκασμού),

- καθαρισμός φωτοαντίστασης,

- καθαρισμός ή αντικατάσταση μπεκ,

- καθαρισμός φίλτρου αντλίας πετρελαίου,

- καθαρισμός εξωτερικού φίλτρου πετρελαίου,

- καθαρισμός ανεμιστήρα - φυσητήρα,

- ρύθμιση ηλεκτροδίων,

- επανασύνδεση καυστήρα με τις παροχές ηλεκτρικού ρεύματο και καυσίμου,

- θέση καυστήρα σε κανονική λειτουργία,

- ρύθμιση ντάμπερ πρωτεύοντος αέρα, δευτερεύοντος αέρα και πίεσης ψεκασμού πετρελαίου,

- έλεγχος αυτόματης λειτουργίας,

- αμπερομέτρηση κινητήρα,

- μετρήσεις και υπολογισμός βαθμού απόδοσης του συστήματος λέβητα - καυστήρα,

- έκδοση φύλλων ελέγχου καυσαερίων σύμφωνα με την ισχύουσα νομοθεσία.

- Για όλους τους καυστήρες ο Ανάδοχος είναι υποχρεωμένος να εκδίδει μετά από σχετικές μετρήσεις τα φύλλα μέτρησης καυσαερίων και ότι άλλο έγγραφο σχετικό με την λειτουργία τους απαιτείται από την σχετική νομοθεσία και τους κανονισμούς και να τα υποβάλλει στην Τεχνική Υπηρεσία της Ν.Μ. Σπάρτης.

- Σε περίπτωση που προκύψει η ανάγκη χρησιμοποίησης ανταλλακτικών, η χρέωση θα γίνεται χωριστά και θα επιβαρύνει το Νοσοκομείο.

- Η εργασία που θα πραγματοποιείται θα αναφέρεται λεπτομερώς στο ειδικά συντασσόμενο κάθε φορά Τεχνικό Δελτίο Εργασίας, αντίτυπο του οποίου θα υπογράφεται από το Συντηρητή και τον υπεύθυνο της Τεχνικής Υπηρεσίας.

- ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΣΥΝΤΗΡΗΤΗ :

- Η συντήρηση των εγκαταστάσεων θα γίνεται μετά από συνεννόηση με την Τεχνική Υπηρεσία του Νοσοκομείου :

- για τον καυστήρα της ατμογεννήτριας δυο (2) φορές τον χρόνο (ανά 6μηνο),

- για τον εφεδρικό καυστήρα της ατμογεννήτριας μια (1) φορά τον χρόνο,

- για τον καυστήρα - λέβητα νερού χρήσης δυο (2) φορές τον χρόνο (ανά 6μηνο),

- για τον καυστήρα - λέβητα θέρμανσης μια (1) φορά τον χρόνο για την 6μηνη χρήση συστήματος Νοέμβριος - Απρίλιος,

- για τον εφεδρικό καυστήρα - λέβητα θέρμανσης μια (1) φορά τον χρόνο.

- Ο Ανάδοχος θα πρέπει να επισκέπτεται τον χώρο του λεβητοστασίου, μέχρι την λήξη της σύμβασης, για να παίρνει μετρήσεις καυσαερίων από τους καυστήρες :

- για τον καυστήρα της ατμογεννήτριας δώδεκα (12) φορές τον χρόνο ανά μήνα,

- για τον εφεδρικό καυστήρα της ατμογεννήτριας μια (1) φορά τον χρόνο,

- για τον καυστήρα - λέβητα νερού χρήσης δώδεκα (12)  φορές τον χρόνο ανά μήνα,

- για τον καυστήρα - λέβητα θέρμανσης έξι (6) φορές τον χρόνο ανά μήνα χρήσης συστήματος για την 6μηνη χρήση συστήματος Νοέμβριος - Απρίλιος,

- για τον εφεδρικό καυστήρα - λέβητα θέρμανσης μια (1) φορά τον χρόνο.

- Οι εργασίες συντήρησης των καυστήρων των ατμογεννητρίων καθώς και των καυστήρων - λεβήτων της κεντρικής θέρμανσης και χρήσης νερού, θα γίνει μόνο από προσωπικό το οποίο θα φέρει τις απαιτούμενες από τον νόμο άδειες.

- ΒΛΑΒΕΣ :

- Ο ανάδοχος οφείλει εντός είκοσι τεσσάρων (24) ωρών, μετά την αναγγελία της βλάβης, να προσέλθει στο Νοσοκομείο ώστε να διαπιστώσει τη βλάβη και τι απαιτείται για την αποκατάστασή της.

- Εφόσον δεν απαιτούνται ανταλλακτικά η βλάβη θα αποκαθίσταται άμεσα και σε χρόνο όχι πλέον των σαράντα οκτώ (48) ωρών από την στιγμή της αναγγελίας.

- Σε αντίθετη περίπτωση όπου για την βλάβη θα απαιτηθούν ανταλλακτικά, πέραν των μικρουλικών, ο ανάδοχος οφείλει να συντάξει οικονομική προσφορά για το κόστος των υλικών  εντός σαράντα οκτώ (48) ωρών από τη στιγμή της αναγγελίας, το κόστος των οποίων θα αναλάβει το Νοσοκομείο.

- Επιπλέον θα είναι υποχρεωμένος για την αποκατάσταση κάθε βλάβης που θα προκύψει, είτε αυτή διαπιστωθεί από τον ίδιο, είτε αναγγελθεί από τον Νοσοκομείο, να προσέλθει όσες φορές απαιτηθεί και οποιαδήποτε ώρα ή μέρα χωρίς επιπλέον χρεώσεις για το Νοσοκομείο.

- ΑΝΤΑΛΛΑΚΤΙΚΑ :

- Πάσης φύσεως υλικά (αναλώσιμα και ανταλλακτικά) που θα χρησιμοποιούνται να είναι ποιότητας εφάμιλλης ή καλύτερης των εγκατεστημένων, να διαθέτουν τις προδιαγραφές που ο κατασκευαστικός οίκος των επιμέρους συστατικών μερών τους ορίζει.

- Σε περίπτωση αλλαγής ανταλλακτικού σε οποιοδήποτε λέβητα ή καυστήρα ο συντηρητής είναι υποχρεωμένος να ενημερώνει πλήρως το τεχνικό φάκελο με την πιστοποίηση του νέου ανταλλακτικού.

- Ακόμη, θα τοποθετείται σημείωμα στον φάκελο με τα ακριβή στοιχεία του κατασκευαστή ή προμηθευτή του και τα σχετικά στοιχεία για την παραγγελία του.

- Το κόστος των ανταλλακτικών που τυχόν θα χρειαστούν κατά τη διάρκεια της σύμβασης, βαραίνει αποκλειστικά το Νοσοκομείο.

- ΔΕΛΤΙΟ ΤΕΧΝΙΚΗΣ ΑΝΑΦΟΡΑΣ :

- Μετά από κάθε συντήρηση, επισκευή ή ρύθμιση, ο συντηρητής υποχρεούται να συμπληρώνει με επιμέλεια, ακρίβεια και πληρότητα και να υπογράφει το φύλλο συντήρησης, κατά το πρότυπο του παρ/τος 1 της Υ.Α οικ.: 189533/07.11.2011 (Φ.Ε.Κ 2654/Β/09.11.2011) και να παραδίδει το πρωτότυπο στην Τεχνική Υπηρεσία του Νοσοκομείου.

- Ο συντηρητής υποχρεούται στο φύλλο συντήρησης να αναφέρει ενδεχόμενα προβλήματα, δυσλειτουργίες ή ελλείψεις που επηρεάζουν την αποδοτική και ασφαλή λειτουργία του συστήματος καυστήρα - λέβητα - καπνοδόχου συμπεριλαμβανομένων και των προβλημάτων ή ελλείψεων στο χώρο του λεβητοστασίου.

- Προτείνει επίσης και ενδεδειγμένες κατά την άποψή του λύσεις.

- Ο κάθε αδειούχος συντηρητής, υποχρεούται να διαθέτει τυπωμένα ατομικά μπλοκ με φύλλα συντήρησης - κατά το πρότυπο του παραρτήματος 1 της Υ.Α οικ.: 189533 / 07.11.2011 (Φ.Ε.Κ 2654/Β/09.11. 2011) - δίφυλλα με πρωτότυπο και αντίγραφο αριθμημένα κατά αύξοντα αριθμό, στα οποία θα υπάρχουν εκτυπωμένα τα πλήρη στοιχεία του συντηρητή.

- ΛΟΙΠΕΣ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΑΝΑΔΟΧΟΥ :

  - o ανάδοχος θα πρέπει να  επισκεφθεί τους χώρους όπου βρίσκεται το λεβητοστάσιο έτσι ώστε να λάβει υπόψη του την κατάσταση των μηχανημάτων, των τύπων, τις γενικές και ειδικές συνθήκες  που επικρατούν στους χώρους, πριν από την διαμόρφωση της προσφοράς του,

  - o ανάδοχος θα πρέπει, επί ποινή αποκλεισμού, να κατέχει την κατάλληλη άδεια για τις απατούμενες εργασίες σύμφωνα με την ισχύουσα νομοθεσία και διετή κατ' ελάχιστον αποδεδειγμένη  εμπειρία σε συντήρηση αντίστοιχου μεγέθους λέβητες,

  - ο ανάδοχος συντηρητής είναι αποκλειστικά υπεύθυνος να λάβει όλα τα μέτρα υγιεινής και ασφάλειας που απαιτούνται για την ασφάλεια του προσωπικού του, του παρευρισκόμενου προσωπικού του Νοσοκομείου και των παρευρισκόμενων στους χώρους όπου γίνονται οι εργασίες της σύμβασης,

  - ο ανάδοχος συντηρητής είναι υπεύθυνος αστικά και ποινικά για κάθε ατύχημα που μπορεί να συμβεί στο προσωπικό του και σε κάθε τρίτο στα πλαίσια της λειτουργίας και εργασιών συντήρησης - επισκευής - αναβάθμισης των λεβήτων,

  - ο ανάδοχος συντηρητής έχει αποκλειστικά την ευθύνη για οποιοδήποτε ατύχημα οφείλεται σε ελλιπή συντήρηση, ελλιπή λήψη όλων των απαιτούμενων μέτρων ασφαλείας και χρήση υλικών μειωμένης ποιότητας σε σχέση με τα προδιαγραφόμενα,

  - ο ανάδοχος συντηρητής ευθύνεται για οποιαδήποτε βλάβη ή φθορά στις εγκαταστάσεις του Νοσοκομείου οφείλεται στην πλημμελή εκτέλεση των εργασιών του,

  - Ο ανάδοχος είναι υπεύθυνος στο να μεριμνά και να ενημερώνει εγγράφως το Νοσοκομείο για τις απαραίτητες επισκευές και τη λήψη αναγκαίων μέτρων που τυχόν διαπιστώνει κατά τις επισκέψεις του,

  - σε κάθε τακτική ή έκτακτη επίσκεψη από τον συντηρητή ή ειδικού αυτού συνεργείου και πριν την έναρξη αυτής υποχρεούνται ο επικεφαλής του συνεργείου να ειδοποιεί τον από το Νοσοκομείο ορισθέντα τεχνικό ή υπάλληλο για να παρακολουθεί την επιθεώρηση,

  - ο ανάδοχος θα πρέπει να διαθέτει εξειδικευμένο προσωπικό με τις απαιτούμενες από τον νόμο άδειες ασκήσεως επαγγέλματο,

  - οι εργασίες συντήρησης θα διεξάγονται σε συνεννόηση με το Νοσοκομείο και σε τέτοιες ώρες, ώστε να μην παρουσιάζονται ανωμαλίες και να μην δυσχεραίνεται η λειτουργία του Νοσοκομείου,

  - το προσωπικό που θα χρησιμοποιηθεί, θα πρέπει να είναι άριστο τόσο από απόψεως τεχνικής καταρτίσεως, όσο και από απόψεως συμπεριφοράς και θα τηρεί υποχρεωτικά τους κανόνες ασφαλείας των εργαζομένων, που προβλέπονται από τις διατάξεις και τους νόμους του Κράτους,

  - ο ανάδοχος αναλαμβάνει στο ακέραιο την ευθύνη και υποχρέωση για ασφαλιστικές εισφορές, εργοδοτικές υποχρεώσεις, τις υποχρεώσεις που προέρχονται από την μη τήρηση της εργατικής νομοθεσίας και την ευθύνη εργατικού ατυχήματος των μελών του συνεργείου.

ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΟΣ ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ

| Α/Α | ΧΩΡΟΣ | ΑΡΙΘΜΟΣ ΣΥΝΤΗΡΗΣΕΩΝ/ΕΤΟΣ | ΤΙΜΗ ΜΟΝΑΔΑΣ | ΑΞΙΑ |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Α1. ΛΕΒΗΤΑΣ ΝΕΡΟΥ ΧΡΗΣΗΣ ΚΑΙ ΚΑΥΣΤΗΡΑΣ | 2 | 175 € | 350 € |
| 2 | Α2. ΛΕΒΗΤΑΣ ΘΕΡΜΑΝΣΗΣ ΚΑΙ ΚΑΥΣΤΗΡΑΣ | 1 | 270 € | 270 € |
| 3 | Α3. ΕΦΕΔΡΙΚΟΣ ΛΕΒΗΤΑΣ ΘΕΡΜΑΝΣΗΣ ΚΑΙ ΚΑΥΣΤΗΡΑΣ | 1 | 270 € | 270 € |
| 4 | Β1. RIELLO / RL 100 | 2 | 400 € | 800 € |
| 5 | Β2. LEVITOMECHANIKI / FBR FGP 120/2 TL | 1 | 400 € | 400 € |
| 6 | ΜΕΤΡΗΣΗ ΚΑΥΣΑΕΡΙΩΝ | 32 | 30 € | 960 € |
| ΣΥΝΟΛΟ |  | 3.050,00 € |  |  |
| Φ.Π.Α 24% |  | 732,00 € |  |  |
| ΤΕΛΙΚΗ ΑΞΙΑ |  | 3.782,00 € |  |  |

Για τα όλα τα ανωτέρω παρακαλείστε όπως :

- Ως κριτήριο ανάθεσης του έργου - μεταξύ των προσφορών που θα υποβληθούν και οι οποίες τηρούν τις προϋποθέσεις που ζητούνται - είναι η χαμηλότερη προσφερόμενη τιμή.

- Ο προϋπολογισμός του ανωτέρου έργου θα ανέλθει στο ποσό των τριών χιλιάδων επτακοσίων ογδόντα δυο ευρώ 3.782,00 € συμπεριλαμβανομένου του αναλογούντος Φ.Π.Α 24 %.

- Το έτος 2025 - 2026 ο προϋπολογισμός θα βαρύνει με το ποσό των 3.782,00 € (2.064,60 € το 2025 και 1.717,40 € το 2026), σύμφωνα με τον Α.Δ.Α : 6ΓΜΙ46907Η-0Ο6, 311/02.10.2025.

- Η συμμετοχή στο διαγωνισμό προϋποθέτει την επιτόπια επισκόπηση του αντικειμένου από τον ενδιαφερόμενο ώστε να αποκλειστεί η εκ των υστέρων επίκληση πρόσθετων αναγκών.

- Η προμήθεια των ανωτέρω υπηρεσιών ορίζεται για ένα (1) έτος, (από 01.12.2025 έως και 30.11.2026) με δικαίωμα της αναθέτουσας αρχής να παρατείνει την διάρκεια ανάθεσης των υπηρεσιών της, με μονομερή απόφαση της πριν από την λήξη αυτής για ένα επιπλέον (1) έτος, με έναρξη την επομένη της ημερομηνίας λήξης (της αρχικής ανάθε- σης).

- Οι ενδιαφερόμενοι καλούνται να υποβάλουν την οικονομική τους προσφορά σε κλειστό φάκελο στην Γραμματεία του Γενικού Νοσοκομείου Λακωνίας (Ν.Μ. Σπάρτης) με την ένδειξη «Εργασίες συντήρησης των δυο (2) καυστήρων πετρελαίου - ατμογεννητριών, των δυο (2) λεβήτων - καυστήρων πετρελαίου θέρμανσης, καθώς και του ενός (1) καυστήρα πετρελαίου - λέβητα ζεστού νερού» μέχρι τις 09.10.2025 ημέρα Πέμπτη και ώρα 11:30 π.μ όπου θα ανα-

φέρεται και η χρονική διάρκεια ισχύος της προσφοράς (τουλάχιστον 90 ημέρες).

O Προϊστάμενος τμ. Τεχνικού                                                                                               Ο Διευθυντής των Δ.Υ

Ηλίας Αντ. Πλειώτας				                                                       Ευάγγελος Τρουγκάκος

Τ.Ε Ηλεκτρολόγος Μηχανικός                                                                                   Π.Ε Διοικητικού Οικονομικού